## General parameters(不用配置)
EEPROM地址
16 | General parameters Table Len | Len(6～10)
17 | 总线电压恢复后通讯延时 | 2～255s | 默认2
18 | 报文数量限制 | 0：是 | 1：否 | 默认1
19 | 单周期最大报文传输量 | 1～255 | 默认20
20 | 周期时间 | 0:50ms | 1：100ms | 2:200ms | 3:500ms | 4:1S | 5:2S | 6:5S | 7:10S | 8:30S | 9:1min | 默认7
21 | 传输阀清洗对象 | 0：是 | 1：否 | 默认1
22 | 阀值更新时间周期 | 0:7 days | 1：14 days | 2:30 days | 3:50 days | 默认2
23 | 单次阀值更新时间 | 0:1min | 1：2min | 2:5min | 3:10min | 默认1
24 | 预留区域
25
26
27
28
29
30
EEPROM地址
12 | PA_Addr HighByte
13 | PA_Addr LowByte
14 | PA_Addr HighByte-copy
15 | PA_Addr LowByte-copy
EEPROM地址
6 | "U"
7 | "S"
8 | SN1 | 设备序列号，编程自动增加
9 | SN2
10 | SN3
11 | SN4

## A channel
EEPROM地址
配置说明： 绿色：缺省值 黄色：用户配置 灰色：系统自动分配
31 | A CH parameters Table Len | Len(0～31)
32 | 通道功能 | 1：开关
33 | 长短按键区分 | 0：不区分
34 | 预留 | 0
35 | 触点闭合动作（上升沿） | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
36 | 触点打开动作（下降沿） | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
37 | 预留 | 0
38 | 预留 | 0
39 | 预留 | 0
40 | 预留 | 0
41 | 通讯对象序号 | 5～28 | 0xFF=NULL 从5开始顺序分配 0到4预留
42 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
43 | 通讯对象数据类型 | UNIT1 | 通讯对象类型
32 | 通道功能 | 1：开关
33 | 长短按键区分 | 1：区分
34 | 节点类型 | 0：常闭 | 1：常开
35 | 短按反应 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
36 | 长按反应 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
37 | 预留 | 0
38 | 长按反应时间 | 2~255 | 单位100ms
39 | 长短按键操作对象 | 0:1个 | 1:2个
40 | 防跳变输入封锁时间 | 2
41 | 预留 | 0
42 | 通讯对象1序号（短按/长按） | 5～28 | 类型都是UNIT1，如果长短按键操作对象=1，则短按和长按都对应通讯对象1，如果长短按键操作对象=2，则短按和长按分别对应通讯对象1和2。
43 | 通讯对象配置字 | 0x57
44 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
45 | 通讯对象2序号（长按） | 5～28
46 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
47 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
32 | 通道功能 | 2:开关/调光
33 | 节点类型 | 0：常开 | 1：常闭
34 | 调光功能 | 0：调光加开关 | 1：只调光
35 | 短按反应 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作
36 | 长按反应 | 0：亮度增加 | 1：亮度减小 | 2：亮暗循环
37 | 预留 | 0
38 | 长按反应时间 | 3~255 100ms为单位
39 | 调光模式 | 0
40 | 每次亮度增加 | 0
41 | 发送周期 | 0
42 | 防跳变输入封锁时间 | 2
43 | 通讯对象1序号 | 5～28 | 通讯对象类型UNIT1，即灯光开关控制
44 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
45 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
46 | 通讯对象2序号 | 5～28
47 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
48 | 通讯对象数据类型 | UNIT4 | 通讯对象类型UNIT4，即灯光亮度控制
32 | 通道功能 | 3:窗帘
33 | 操作功能 | 0
34 | 节点类型 | 0：常开 | 1：常闭
35 | 短按反应 | 0
36 | 长按反应 | 0：上升 | 1：下降 | 2：反转
37 | 长按反应时间 | 3~255 100ms为单位
38 | 停止/调整信息发送周期 | 0
39 | 防跳变输入封锁时间 | 2
40 | 通讯对象1序号 | 5～28 | 上移/下降
41 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
42 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
43 | 通讯对象2序号 | 5～28 | 停止/薄片调整
44 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
45 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
46 | 通讯对象3序号 | 0xFF | 上限位置
47 | 通讯对象配置字 | 0
48 | 通讯对象数据类型 | 0xFF
49 | 通讯对象4序号 | 0xFF | 下限位置
50 | 通讯对象配置字 | 0
51 | 通讯对象数据类型 | 0xFF
32 | 通道功能 | 4:发送固定值
33 | 长短按键区分 | 0：不区分 | 1：区分
34 | 节点类型 | 0：常开 | 1：常闭
35 | 短按键执行动作 | 2
36 | 短按发送值 | Byte0
37 | 发送值 | Byte1=0
38 | 发送值 | Byte2=0
39 | 发送值 | Byte3=0
40 | 长按键执行动作 | 2
41 | 长按发送值 | Byte0
42 | 发送值 | Byte1=0
43 | 发送值 | Byte2=0
44 | 发送值 | Byte3=0
45 | 预留 | 0
46 | 长按反应时间因子 | 2~255 | 单位100ms
47 | 防跳变输入封锁时间 | 2
48 | 短按通讯对象序号 | 5～28
49 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
50 | 通讯对象数据类型 | UNIT8 | 按键执行动作决定 通讯对象类型
51 | 长按通讯对象序号 | 5～28
52 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
53 | 通讯对象数据类型 | UNIT8 | 按键执行动作决定 通讯对象类型

## B channel
EEPROM地址
66 | B CH parameters Table Len | Len(0～31)
67 | 通道功能 | 1：开关
68 | 长短按键区分 | 0：不区分
69 | 循环发送 | 0
70 | 触点闭合动作（上升沿） | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
71 | 触点打开动作（下降沿） | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
72 | 报文循环发射时间基数 | 0
73 | 报文循环发射时间因子 | 0
74 | 防跳变输入封锁时间 | 0 |  |  |  |  | 7:Minimum signal time
75 | 总线电压恢复后是否发送 | 0
76 | 通讯对象序号 | 5～28 | 0xFF=NULL 从5开始顺序分配 0到4预留
77 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
78 | 通讯对象数据类型 | UNIT1 | 通讯对象类型
67 | 通道功能 | 1：开关
68 | 长短按键区分 | 1：区分
69 | 节点类型 | 0：常闭 | 1：常开
70 | 短按反应 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
71 | 长按反应 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
72 | 长按反应时间基数 | 0
73 | 长按反应时间因子 | 2~255 | 单位100ms
74 | 长短按键操作对象 | 0:1个 | 1:2个
75 | 防跳变输入封锁时间 | 2 |  |  |  |  | 7:Minimum signal time
76 | 总线电压恢复后是否发送 | 0
77 | 通讯对象1序号（短按/长按） | 5～28 | 类型都是UNIT1，如果长短按键操作对象=1，则短按和长按都对应通讯对象1，如果长短按键操作对象=2，则短按和长按分别对应通讯对象1和2。
78 | 通讯对象配置字 | 0x57
79 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
80 | 通讯对象2序号（长按） | 5～28
81 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
82 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
67 | 通道功能 | 2:开关/调光
68 | 节点类型 | 0：常开 | 1：常闭
69 | 调光功能 | 0：调光加开关 | 1：只调光
70 | 短按反应 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作
71 | 长按反应 | 0：亮度增加 | 1：亮度减小 | 2：亮暗循环
72 | 开灯后亮度 | 0
73 | 长按反应时间 | 3~255 100ms为单位
74 | 调光模式 | 0
75 | 每次亮度增加 | 0
76 | 发送周期 | 0
77 | 防跳变输入封锁时间 | 2
78 | 通讯对象1序号 | 5～28 | 通讯对象类型UNIT1，即灯光开关控制
79 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
80 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
81 | 通讯对象2序号 | 5～28
82 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
83 | 通讯对象数据类型 | UNIT4 | 通讯对象类型UNIT4，即灯光亮度控制
67 | 通道功能 | 3:窗帘
68 | 操作功能 | 0
69 | 节点类型 | 0：常开 | 1：常闭
70 | 短按反应 | 0
71 | 长按反应 | 0：上升 | 1：下降 | 2：反转
72 | 长按反应时间 | 3~255 100ms为单位
73 | 停止/调整信息发送周期 | 0
74 | 防跳变输入封锁时间 | 2
75 | 通讯对象1序号 | 5～28 | 上移/下降
76 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
77 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
78 | 通讯对象2序号 | 5～28 | 停止/薄片调整
79 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
80 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
81 | 通讯对象3序号 | 0xFF | 上限位置
82 | 通讯对象配置字 | 0
83 | 通讯对象数据类型 | 0xFF
84 | 通讯对象4序号 | 0xFF | 下限位置
85 | 通讯对象配置字 | 0
86 | 通讯对象数据类型 | 0xFF
67 | 通道功能 | 4:发送固定值
68 | 长短按键区分 | 0：不区分 | 1：区分
69 | 节点类型 | 0：常开 | 1：常闭
70 | 短按键执行动作 | 2
71 | 短按发送值 | Byte0
72 | 发送值 | Byte1=0
73 | 发送值 | Byte2=0
74 | 发送值 | Byte3=0
75 | 长按键执行动作 | 2
76 | 长按发送值 | Byte0
77 | 发送值 | Byte1=0
78 | 发送值 | Byte2=0
79 | 发送值 | Byte3=0
80 | 长按反应时间基数 | 0
81 | 长按反应时间因子 | 2~255 | 单位100ms
82 | 防跳变输入封锁时间 | 2
83 | 短按通讯对象序号 | 5～28
84 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
85 | 通讯对象数据类型 | UNIT8 | 按键执行动作决定 通讯对象类型
86 | 长按通讯对象序号 | 5～28
87 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
88 | 通讯对象数据类型 | UNIT8 | 按键执行动作决定 通讯对象类型

## C channel
EEPROM地址
101 | C CH parameters Table Len | Len(0～31)
102 | 通道功能 | 1：开关
103 | 长短按键区分 | 0：不区分
104 | 循环发送 | 0
105 | 触点闭合动作（上升沿） | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
106 | 触点打开动作（下降沿） | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
107 | 报文循环发射时间基数 | 0
108 | 报文循环发射时间因子 | 0
109 | 防跳变输入封锁时间 | 0 |  |  |  |  | 7:Minimum signal time
110 | 总线电压恢复后是否发送 | 0
111 | 通讯对象序号 | 5～28 | 0xFF=NULL 从5开始顺序分配 0到4预留
112 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
113 | 通讯对象数据类型 | UNIT1 | 通讯对象类型
102 | 通道功能 | 1：开关
103 | 长短按键区分 | 1：区分
104 | 节点类型 | 0：常闭 | 1：常开
105 | 短按反应 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
106 | 长按反应 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
107 | 长按反应时间基数 | 0
108 | 长按反应时间因子 | 2~255 | 单位100ms
109 | 长短按键操作对象 | 0:1个 | 1:2个
110 | 防跳变输入封锁时间 | 2 |  |  |  |  | 7:Minimum signal time
111 | 总线电压恢复后是否发送 | 0
112 | 通讯对象1序号（短按/长按） | 5～28 | 类型都是UNIT1，如果长短按键操作对象=1，则短按和长按都对应通讯对象1，如果长短按键操作对象=2，则短按和长按分别对应通讯对象1和2。
113 | 通讯对象配置字 | 0x57
114 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
115 | 通讯对象2序号（长按） | 5～28
116 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
117 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
102 | 通道功能 | 2:开关/调光
103 | 节点类型 | 0：常开 | 1：常闭
104 | 调光功能 | 0：调光加开关 | 1：只调光
105 | 短按反应 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作
106 | 长按反应 | 0：亮度增加 | 1：亮度减小 | 2：亮暗循环
107 | 开灯后亮度 | 0
108 | 长按反应时间 | 3~255 100ms为单位
109 | 调光模式 | 0
110 | 每次亮度增加 | 0
111 | 发送周期 | 0
112 | 防跳变输入封锁时间 | 2
113 | 通讯对象1序号 | 5～28 | 通讯对象类型UNIT1，即灯光开关控制
114 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
115 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
116 | 通讯对象2序号 | 5～28
117 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
118 | 通讯对象数据类型 | UNIT4 | 通讯对象类型UNIT4，即灯光亮度控制
102 | 通道功能 | 3:窗帘
103 | 操作功能 | 0
104 | 节点类型 | 0：常开 | 1：常闭
105 | 短按反应 | 0
106 | 长按反应 | 0：上升 | 1：下降 | 2：反转
107 | 长按反应时间 | 3~255 100ms为单位
108 | 停止/调整信息发送周期 | 0
109 | 防跳变输入封锁时间 | 2
110 | 通讯对象1序号 | 5～28 | 上移/下降
111 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
112 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
113 | 通讯对象2序号 | 5～28 | 停止/薄片调整
114 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
115 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
116 | 通讯对象3序号 | 0xFF | 上限位置
117 | 通讯对象配置字 | 0
118 | 通讯对象数据类型 | 0xFF
119 | 通讯对象4序号 | 0xFF | 下限位置
120 | 通讯对象配置字 | 0
121 | 通讯对象数据类型 | 0xFF
102 | 通道功能 | 4:发送固定值
103 | 长短按键区分 | 0：不区分 | 1：区分
104 | 节点类型 | 0：常开 | 1：常闭
105 | 短按键执行动作 | 2
106 | 短按发送值 | Byte0
107 | 发送值 | Byte1=0
108 | 发送值 | Byte2=0
109 | 发送值 | Byte3=0
110 | 长按键执行动作 | 2
111 | 长按发送值 | Byte0
112 | 发送值 | Byte1=0
113 | 发送值 | Byte2=0
114 | 发送值 | Byte3=0
115 | 长按反应时间基数 | 0
116 | 长按反应时间因子 | 2~255 | 单位100ms
117 | 防跳变输入封锁时间 | 2
118 | 短按通讯对象序号 | 5～28
119 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
120 | 通讯对象数据类型 | UNIT8 | 按键执行动作决定 通讯对象类型
121 | 长按通讯对象序号 | 5～28
122 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
123 | 通讯对象数据类型 | UNIT8 | 按键执行动作决定 通讯对象类型

## D channel
EEPROM地址
136 | D CH parameters Table Len | Len(0～31)
137 | 通道功能 | 1：开关
138 | 长短按键区分 | 0：不区分
139 | 循环发送 | 0
140 | 触点闭合动作（上升沿） | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
141 | 触点打开动作（下降沿） | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
142 | 报文循环发射时间基数 | 0
143 | 报文循环发射时间因子 | 0
144 | 防跳变输入封锁时间 | 0 |  |  |  |  | 7:Minimum signal time
145 | 总线电压恢复后是否发送 | 0
146 | 通讯对象序号 | 5～28 | 0xFF=NULL 从5开始顺序分配 0到4预留
147 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
148 | 通讯对象数据类型 | UNIT1 | 通讯对象类型
137 | 通道功能 | 1：开关
138 | 长短按键区分 | 1：区分
139 | 节点类型 | 0：常闭 | 1：常开
140 | 短按反应 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
141 | 长按反应 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作 | 4：停止循环发送
142 | 长按反应时间基数 | 0
143 | 长按反应时间因子 | 2~255 | 单位100ms
144 | 长短按键操作对象 | 0:1个 | 1:2个
145 | 防跳变输入封锁时间 | 2 |  |  |  |  | 7:Minimum signal time
146 | 总线电压恢复后是否发送 | 0
147 | 通讯对象1序号（短按/长按） | 5～28 | 类型都是UNIT1，如果长短按键操作对象=1，则短按和长按都对应通讯对象1，如果长短按键操作对象=2，则短按和长按分别对应通讯对象1和2。
148 | 通讯对象配置字 | 0x57
149 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
150 | 通讯对象2序号（长按） | 5～28
151 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
152 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
137 | 通道功能 | 2:开关/调光
138 | 节点类型 | 0：常开 | 1：常闭
139 | 调光功能 | 0：调光加开关 | 1：只调光
140 | 短按反应 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3：无动作
141 | 长按反应 | 0：亮度增加 | 1：亮度减小 | 2：亮暗循环
142 | 开灯后亮度 | 0
143 | 长按反应时间 | 3~255 100ms为单位
144 | 调光模式 | 0
145 | 每次亮度增加 | 0
146 | 发送周期 | 0
147 | 防跳变输入封锁时间 | 2
148 | 通讯对象1序号 | 5～28 | 通讯对象类型UNIT1，即灯光开关控制
149 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
150 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
151 | 通讯对象2序号 | 5～28
152 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
153 | 通讯对象数据类型 | UNIT4 | 通讯对象类型UNIT4，即灯光亮度控制
137 | 通道功能 | 3:窗帘
138 | 操作功能 | 0
139 | 节点类型 | 0：常开 | 1：常闭
140 | 短按反应 | 0
141 | 长按反应 | 0：上升 | 1：下降 | 2：反转
142 | 长按反应时间 | 3~255 100ms为单位
143 | 停止/调整信息发送周期 | 0
144 | 防跳变输入封锁时间 | 2
145 | 通讯对象1序号 | 5～28 | 上移/下降
146 | 通讯对象配置字 | 0x57 | 系统缺省值 C W T=1
147 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
148 | 通讯对象2序号 | 5～28 | 停止/薄片调整
149 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
150 | 通讯对象数据类型 | UNIT1
151 | 通讯对象3序号 | 0xFF | 上限位置
152 | 通讯对象配置字 | 0
153 | 通讯对象数据类型 | 0xFF
154 | 通讯对象4序号 | 0xFF | 下限位置
155 | 通讯对象配置字 | 0
156 | 通讯对象数据类型 | 0xFF
137 | 通道功能 | 4:发送固定值
138 | 长短按键区分 | 0：不区分 | 1：区分
139 | 节点类型 | 0：常开 | 1：常闭
140 | 短按键执行动作 | 2
141 | 短按发送值 | Byte0
142 | 发送值 | Byte1=0
143 | 发送值 | Byte2=0
144 | 发送值 | Byte3=0
145 | 长按键执行动作 | 2
146 | 长按发送值 | Byte0
147 | 发送值 | Byte1=0
148 | 发送值 | Byte2=0
149 | 发送值 | Byte3=0
150 | 长按反应时间基数 | 0
151 | 长按反应时间因子 | 2~255 | 单位100ms
152 | 防跳变输入封锁时间 | 2
153 | 短按通讯对象序号 | 5～28
154 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
155 | 通讯对象数据类型 | UNIT8 | 按键执行动作决定 通讯对象类型
156 | 长按通讯对象序号 | 5～28
157 | 通讯对象配置字 | 0x47 | 系统缺省值 C T=1
158 | 通讯对象数据类型 | UNIT8 | 按键执行动作决定 通讯对象类型

## 组合按键
EEPROM
171 | 组合按键 parameters Table Len | Len(0～17)
172 | 组合方式代码 （1：有效 0：无效） | bit0：A+B | bit1：B+C | bit2：C+D | bit3：0 | bit4：0 | bit5：0 | bit6：0 | bit7：0
173 | 按键等待延时 | 1~255 0.1s为单位
174 | 按键发送值 | 0：开启 | 1：关闭 | 2：反转 | 3:发送2bit固定值 | 4:发送1Byte固定值
175 | A+B发送值
176 | B+C发送值
177 | C+D发送值
178 | 预留 | 0
179 | 预留 | 0
180 | 预留 | 0
181 | A+B通讯对象序号 | 5～28
182 | 通讯对象配置字 | 0x57 | C W T=1
183 | 通讯对象数据类型 | UNIT1/UNIT2/UNIT8
184 | B+C通讯对象序号 | 5～28
185 | 通讯对象配置字 | 0x57 | C W T=1
186 | 通讯对象数据类型 | UNIT1/UNIT2/UNIT8
187 | C+D通讯对象序号 | 5～28
188 | 通讯对象配置字 | 0x57 | C W T=1
189 | 通讯对象数据类型 | UNIT1/UNIT2/UNIT8

## 配置字和数据类型
通讯对象序列号（x） | 1byte配置字节 | 1byte数据类型
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 | 简写：U T V W R C P | code为0到7 的类型都占一个byte空间
25
26
27
28

## 地址表
组地址序列号（GA） | EEPROM地址
| 192 | 1byte 表长度 | Len=0～155
1 | 193 | 2byte 组地址1(地位在前，高位在后)
2 | 195 | 2byte 组地址2
3 | 197 | 2byte 组地址3
4 | 199 | 2byte 组地址4
5 | 201 | 2byte 组地址5
6 | 203 | 2byte 组地址6
7 | 205 | 2byte 组地址7
8 | 207 | 2byte 组地址8
9 | 209 | 2byte 组地址9
10 | 211 | 2byte 组地址10
11 | 213 | 2byte 组地址11
12 | 215 | 2byte 组地址12
13 | 217 | 2byte 组地址13
14 | 219 | 2byte 组地址14
15 | 221 | 2byte 组地址15
16 | 223 | 2byte 组地址16
17 | 225 | 2byte 组地址17
18 | 227 | 2byte 组地址18
19 | 229 | 2byte 组地址19
20 | 231 | 2byte 组地址20
21 | 233 | 2byte 组地址21
22 | 235 | 2byte 组地址22
23 | 237 | 2byte 组地址23
24 | 239 | 2byte 组地址24
25 | 241 | 2byte 组地址25
26 | 243 | 2byte 组地址26
27 | 245 | 2byte 组地址27
28 | 247 | 2byte 组地址28
29 | 249 | 2byte 组地址29
30 | 251 | 2byte 组地址30
31 | 253 | 2byte 组地址31
32 | 255 | 2byte 组地址32
33 | 257 | 2byte 组地址33
34 | 259 | 2byte 组地址34
35 | 261 | 2byte 组地址35
36 | 263 | 2byte 组地址36
37 | 265 | 2byte 组地址37
38 | 267 | 2byte 组地址38
39 | 269 | 2byte 组地址39
40 | 271 | 2byte 组地址40
41 | 273 | 2byte 组地址41
42 | 275 | 2byte 组地址42
43 | 277 | 2byte 组地址43
44 | 279 | 2byte 组地址44
45 | 281 | 2byte 组地址45
46 | 283 | 2byte 组地址46
47 | 285 | 2byte 组地址47
48 | 287 | 2byte 组地址48
49 | 289 | 2byte 组地址49
50 | 291 | 2byte 组地址50
51 | 293 | 2byte 组地址51
52 | 295 | 2byte 组地址52
53 | 297 | 2byte 组地址53
54 | 299 | 2byte 组地址54
55 | 301 | 2byte 组地址55
56 | 303 | 2byte 组地址56
57 | 305 | 2byte 组地址57
58 | 307 | 2byte 组地址58
59 | 309 | 2byte 组地址59
60 | 311 | 2byte 组地址60
61 | 313 | 2byte 组地址61
62 | 315 | 2byte 组地址62
63 | 317 | 2byte 组地址63
64 | 319 | 2byte 组地址64
65 | 321 | 2byte 组地址65
66 | 323 | 2byte 组地址66
67 | 325 | 2byte 组地址67
68 | 327 | 2byte 组地址68
69 | 329 | 2byte 组地址69
70 | 331 | 2byte 组地址70
71 | 333 | 2byte 组地址71
72 | 335 | 2byte 组地址72
73 | 337 | 2byte 组地址73
74 | 339 | 2byte 组地址74
75 | 341 | 2byte 组地址75
76 | 343 | 2byte 组地址76
77 | 345 | 2byte 组地址77
78 | 347 | 2byte 组地址78
349
350

## 关联表
EEPROM地址
351 | 1byte 表长度 | Len=0～155
| 地址序号 | 通讯对象序列号
| 1～78 | 0～28
352
354
356
358
360
362
364
366
368
370
372
374
376
378
380
382
384
386
388
390
392
394
396
398
400
402
404
406
408
410
412
414
416
418
420
422
424
426
428
430
432
434
436
438
440
442
444
446
448
450
452
454
456
458
460
462
464
466
468
470
472
474
476
478
480
482
484
486
488
490
492
494
496
498
500
502
504
506
508